## 22,33
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.
ไตรมาส1 เดือน ม.ค.-มี.ค. ปี2568
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด เขต 3 ภาคใต้
1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)
1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)
1.1.2 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 33 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)
|  |  | สถานที่วัดแรงดัน | วัน เดือน ปี | ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส |  | ตำแหน่ง | ค่าแรงดัน | ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย
ลำดับที่ | สถานีไฟฟ้าฯ | วงจร | (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง, | เวลา | ที่สถานีฯ | ที่ต้นหม้อแปลง | Tap | ที่คำนวณได้ | ได้มาตรฐาน | ไม่ได้มาตรฐาน
|  |  | ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.) ) | ที่วัดแรงดันฯ | (เควี) | ด้านแรงต่ำ(โวลท์) | หม้อแปลง | ด้านแรงสูง(เควี) | 31.3-34.7 เควี
1 | กฟอ.ระโนด | F1 | บ้านขาว T1/24 | 1968-03-12 | 33 | 402 | 3 | 33.16 | √
|  |  | ระยะห่างจากสถานีฯ 11.00 กม. | 19:00 น
2 | กฟอ.ระโนด | F10 | บ้านบางแหยงT10/33 | 1968-03-13 | 33 | 400 | 3 | 33 | √
|  |  | ระยะห่างจากสถานี 12.90 กม | 19:00 น
3 | กฟอ.ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | -
(สทพ.)
4 | กฟอ.ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | -
(สทพ.)

## 220,380
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.
ไตรมาส1 เดือนม.ค.-มี.ค. ปี2568
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด เขต 3 ภาคใต้
1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)
1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)
1.1.4 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลท์
|  | สถานที่วัดแรงดันฯ | วัน เดือน ปี | ค่าเฉลี่ยแรงดัน | ผลการวัดแรงดัน
ลำดับที่ | ชื่อ กฟฟ.1,2 |  | เวลา | ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส | ได้มาตรฐาน | ไม่ได้มาตรฐาน
|  | ( ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.) ) | ที่วัดแรงดันฯ | (โวลท์) | 200-240 โวลท์
1 | กฟอ.ระโนด | บ้านขาว T1/24 | 1968-03-12 | 228 | √
|  | ระยะห่างจากหม้อแปลง 200 เมตร | 19:00 น
2 | กฟอ.ระโนด | บ้านบางแหยง T10/33 | 1968-03-13 | 225 | √
|  | ระยะห่างจากหม้อแปลง 200 เมตร | 19:00 น
3 | กฟอ.ระโนด | - | - | - | - | -
(สทพ.)
4 | กฟอ.ระโนด | - | - | - | - | -
(สทพ.)
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.
ไตรมาส1 เดือนม.ค.-มี.ค. ปี2568
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด เขต 3 ภาคใต้
1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)
1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)
1.1.5 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลท์
|  | สถานที่วัดแรงดันฯ | วัน เดือน ปี | ค่าเฉลี่ยแรงดัน | ผลการวัดแรงดัน
ลำดับที่ | ชื่อ กฟฟ.1,2 |  | เวลา | ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส | ได้มาตรฐาน | ไม่ได้มาตรฐาน
|  | ( ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.) ) | ที่วัดแรงดันฯ | (โวลท์) | 342-418 โวลท์
1 | กฟอ.ระโนด | บ้านขาว T1/24 | 1968-03-12 | 396 | √
|  | ระยะห่างจากหม้อแปลง 500 เมตร | 19:00 น
2 | กฟอ.ระโนด | บ้านบางแหยง T10/33 | 1968-03-13 | 392 | √
|  | ระยะห่างจากหม้อแปลง 500 เมตร | 19:00 น
3 | กฟอ.ระโนด | - | - | - | - | -
(สทพ.)
4 | กฟอ.ระโนด | - | - | - | - | -
(สทพ.)

## 2 บริการทั่วไป
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.
ไตรมาส1 เดือนม.ค.-มี.ค. ปี2568
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด เขต 3 ภาคใต้
งาน/โครงงาน | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ปัญหาอุปสรรค
|  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | ไตรมาส 1
2.1 สามารถจ่ายไฟฟ้าคืนได้ร้อยละ 90 หลังจาก | ไม่น้อยกว่า 90% | 100% | 100% | 100% | 100%
ระบบไฟฟ้าขัดข้อง นับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง
ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน
- สามารถจ่ายไฟคืนภายใน 4 ช.ม. (ครั้ง) |  | 102 | 63 | 78 | 243
- จ่ายไฟคืนเกินกว่า 4 ช.ม. (ครั้ง) |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนในเรื่องแรงดันไฟฟ้า | ไม่น้อยกว่า 95% | 100% | 100% | 100% | 100%
ได้ร้อยละ 95 ภายใน 4 เดือน(ร้องเรียนเป็น
ลายลักษณ์อักษร)
- สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า |  | 100% | 100% | 100% | 100%
ภายใน 4 เดือน (เรื่อง) |  | 0 | 0 | 0 | 0
- แก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า |  | 100% | 100% | 100% | 100%
เกินกว่า 4 เดือน (เรื่อง) |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 การอ่านหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง
2.3.1 ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตชนบทอ่านหน่วยทุกเดือนทุกราย | ไม่น้อยกว่า 98% | 100% | 100% | 100% | 100%
- อ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริงทุกเดือน (ราย) |  | 19356 | 19354 | 19142 | 57852
|  | 100% | 100% | 100% | 100%
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตชนบททั้งหมด (ราย) |  | 19356 | 19354 | 19142 | 57852
2.3.2 ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเมืองอ่านหน่วย ทุกเดือน ทุกราย | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- อ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริงทุกเดือน (ราย) |  | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2468 | 2463 | 2465 | 7396
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าเขตเมืองทั้งหมด (ราย) |  | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2468 | 2463 | 2465 | 7396
2.4 จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน | ไม่น้อยกว่า 95% | 100% | 100% | 100% | 100%
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
- จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) |  | 21824 | 21817 | 21607 | 65248
- จำนวนใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าทั้งหมด (ราย) |  | 21824 | 21817 | 21607 | 65248
2.5 ตอบข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้า หลังจากได้ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
รับคำร้อง ภายใน 30 วันทำการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
- สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้า |  | 0 | 0 | 0 | 0
ภายใน 30 วันทำการ (เรื่อง)
- ตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้า |  | 0 | 0 | 0 | 0
เกินกว่า 30 วันทำการ (เรื่อง)
2.6 ตอบข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้าทางโทรศัพท์ | ไม่น้อยกว่า 90% |  |  |  |  | ในหัวข้อ Call center การไฟฟ้าเขต
(Call Center) ภายใน 10 นาที ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 | [5 empty] | ไม่ต้องรายงานผล เพราะ กวป.
ใช้ผลการดำเนินงาน จาก กบท.
- สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน 10 นาที |  | - | - | - | -
- ตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้า เกินกว่า 10 นาที |  | - | - | - | -

## 3 รับประกัน
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.
ไตรมาส1 เดือนม.ค.-มี.ค. ปี2568
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด เขต 3 ภาคใต้
3. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. ( Guaranteed Standards of Performance)3
งาน/โครงงาน | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ปัญหาอุปสรรค
|  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | ไตรมาส 1
3.1 คุณภาพไฟฟ้า
3.1.1 การแจ้งขอดับไฟฟ้าล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติงาน ตาม
แผน (Planned Outage) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง
หม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ 300 kVA ขึ้นไป
ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน
การแจ้งดับไฟ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- แจ้งขอดับไฟฟ้าล่วงหน้า |  | 4 | 4 | 4 | 12
ไม่น้อยกว่า 3 วัน (ราย)()
- แจ้งขอดับไฟฟ้าล่วงหน้า น้อยกว่า 3 วัน (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0
การปฏิบัติงาน | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- ปฏิบัติงานทันตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ (ราย) |  | 4 | 4 | 4 | 12
- ไม่สามารถปฏิบัติงานทันตามระยะเวลา |  | 0 | 0 | 0 | 0
ที่แจ้งไว้ (ราย)()
3.1.2 การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าใน | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
เขตเทศบาลหรือเขตอุตสาหกรรมที่ติดตั้ง
หม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ 300 kVA ขึ้นไป
ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน
- แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ ภายใน 24 ชม. (ราย) |  | 102 | 63 | 78 | 243
- แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ เกิน 24 ชม. (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0
()
3.2 ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า
(นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน) กรณีมีระบบ
จำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว
3.2.1 ระบบแรงดันต่ำ (380/230 โวลต์)
3.2.1.1 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 30แอมป์ 3 เฟส
- เขตเมือง | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ภายใน 2 วันทำการ (ราย) |  | 1 | 1 | 0 | 2
เกิน 2 วันทำการ (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0
- นอกเขตเมือง | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ภายใน 5 วันทำการ (ราย) |  | 23 | 33 | 45 | 101
เกิน 5 วันทำการ (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดเกินกว่า
30 แอมป์ 3 เฟส
- เขตเมือง | 100% | - | - | - | - | ไม่ต้องรายงานผลการดำเนินงาน การขอติดตั้ง
ภายใน 2 วันทำการ (ราย) |  | - | - | - | - | มิเตอร์ขนาดเกินกว่า 30 A 3 เฟส ในเขตเมือง
เกิน 2 วันทำการ (ราย) |  | - | - | - | -
- นอกเขตเมือง | 100% |  |  |  |  | ไม่ต้องรายงานผลการดำเนินงาน การขอติดตั้ง
ภายใน 5 วันทำการ (ราย) |  | - | - | - | - | มิเตอร์ขนาดเกินกว่า 30 A 3 เฟส นอกเขตเมือง
เกิน 5 วันทำการ (ราย) |  | - | - | - | -
3.2.2 ระบบแรงดันสูง(22/33 เควี)
3.2.2.1 หม้อแปลงขนาดรวมกันไม่เกิน 250 เควีเอ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ภายใน 35 วันทำการ (ราย) |  | 0 | 1 | 0 | 1
เกิน 35 วันทำการ (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 หม้อแปลงขนาดรวมกันเกินกว่า 250 เควีเอ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
แต่ไม่เกิน 2,000 เควีเอ
ภายใน 55 วันทำการ (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0
เกิน 55 วันทำการ (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 ระยะเวลาตอบสนองที่ผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอหรือร้องเรียน
3.3.1 การโอนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าและหรือการเปลี่ยน | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
หลักประกันการใช้ไฟฟ้า
ภายใน 30 วันทำการ (ราย) |  | 20 | 8 | 9 | 37
เกิน 30 วันทำการ (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ภายใน 20 วันทำการ (ราย) |  | 10 | 7 | 10 | 27
เกิน 20 วันทำการ (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 การตรวจสอบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับระดับ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
แรงดันไฟฟ้า และไฟฟ้ากระพริบ
- พบผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน 5 วันทำการ (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0
- พบผู้ใช้ไฟฟ้า เกิน 5 วันทำการ (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 การตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการอ่าน | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า
- ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้า |  | 0 | 0 | 0 | 0
ภายใน 5 วันทำการ (ราย)
- ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้า |  | 0 | 0 | 0 | 0
เกิน 5 วันทำการ (ราย)
3.3.5 การจ่ายคืนเงินค่าบริการ (ค่าบริการขยายเขต) | 95% |  |  |  |  | ในกรณีที่ กฟภ. ไม่สามารถดำเนินการขยายเขต
ดำเนินการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 | [5 empty] | ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าได้ (ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตาม)
- ดำเนินการภายใน 25 วันทำการ |  | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | จึงจำเป็นต้องจ่ายเงินคืนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า
- ดำเนินการเกิน 25 วันทำการ |  | ……….. | ……….. | ……….. | ………..
3.4 ระยะเวลาจ่ายไฟคืนกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า
(นับถัดจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติ ตามเงื่อนไขครบถ้วน
3.4.1 ผู้ใช้ไฟรายเล็ก
- เขตเมือง | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ภายใน 1 วันทำการ (ราย) |  | 12 | 5 | 4 | 21
เกิน 1 วันทำการ(ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0
- นอกเขตเมือง | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ภายใน 3 วันทำการ (ราย) |  | 112 | 53 | 46 | 211
เกิน 3 วันทำการ (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ภายใน 2 วันทำการ (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0
เกิน 2 วันทำการ (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 การจ่ายเงินค่าปรับที่จ่ายโดยเช็คหรือเงินสด | 85% | 100% | 100% | 100% | 100%
ตามที่รับประกันในระยะเวลาที่กำหนด
ภายใน 10 วันทำการ (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0
เกิน 10 วันทำการ (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0