## 115kV
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.
กฟจ.อุตรดิตถ์ เขต น.2
1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)
1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)
1.1.1 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 115 เควี
| สถานีไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ | วัน เดือน ปี | ค่าเฉลี่ยแรงดัน | ผลการวัดแรงดัน
ลำดับที่ |  | เวลา | ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส | ได้มาตรฐาน | ไม่ได้มาตรฐาน
| (ชื่อสถานที่ประกอบการ และที่อยู่) | ที่วัดแรงดันฯ | (เควี) | 109.2-120.7 เควี.
1 | โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ | 2020-03-31 | 115.4 | P
42/2 ม.8 ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง

## มาตรฐานด้านเทคนิค 22,33
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ เขต2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก
1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)
1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)
1.1.2 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 33 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)
|  |  | สถานที่วัดแรงดัน | วัน เดือน ปี | ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส |  | ตำแหน่ง | ค่าแรงดัน | ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย
ลำดับที่ | สถานี | วงจร | (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง, | เวลา | ที่สถานีฯ | ที่ต้นหม้อแปลง | Tap | ที่คำนวณได้ | ได้มาตรฐาน | ไม่ได้มาตรฐาน
| ไฟฟ้าฯ |  | ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.) ) | ที่วัดแรงดันฯ | (เควี) | ด้านแรงต่ำ(โวลท์) | หม้อแปลง | ด้านแรงสูง(เควี) | 31.3-34.7 เควี
1
2
3
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ เขต2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก
1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)
1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)
1.1.3 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 22 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)
|  |  | สถานที่วัดแรงดัน | วัน เดือน ปี | ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส |  | ตำแหน่ง | ค่าแรงดัน | ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย
ลำดับที่ | สถานีไฟฟ้าฯ | วงจร | (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง, | เวลา | ที่สถานีฯ | ที่ต้นหม้อแปลง | Tap | ที่คำนวณได้ | ได้มาตรฐาน | ไม่ได้มาตรฐาน
|  |  | ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.) ) | ที่วัดแรงดันฯ | (เควี) | ด้านแรงต่ำ(โวลท์) | หม้อแปลง | ด้านแรงสูง(เควี) | 20.9-23.1 เควี
1 | UTD | 6 | โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ | 2020-03-31 | 22.7 | 394 | 3 | 22 | P
อุตรดิตถ์

## มาตรฐานด้านเทคนิค 220,380
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ เขต2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก
1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)
1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)
1.1.4 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลท์
|  | สถานที่วัดแรงดันฯ | วัน เดือน ปี | ค่าเฉลี่ยแรงดัน | ผลการวัดแรงดัน
ลำดับที่ | ชื่อ |  | เวลา | ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส | ได้มาตรฐาน | ไม่ได้มาตรฐาน
| กฟฟ.1,2 | ( ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.) ) | ที่วัดแรงดันฯ | (โวลท์) | 200-240 โวลท์
1 | อุตรดิตถ์ | บริเวณ บ.ผาจุก ม.5 ต.ผาจุก อ.เมือง | 242247 | 220 | P
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ เขต2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก
1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)
1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)
1.1.5 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลท์
|  | สถานที่วัดแรงดันฯ | วัน เดือน ปี | ค่าเฉลี่ยแรงดัน | ผลการวัดแรงดัน
ลำดับที่ | ชื่อ |  | เวลา | ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส | ได้มาตรฐาน | ไม่ได้มาตรฐาน
| กฟฟ.1,2 | ( ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.) ) | ที่วัดแรงดันฯ | (โวลท์) | 342-418 โวลท์
1 | อุตรดิตถ์ | บริเวณ รพ.สต.ผาจุก | 242247 | 389 | P

## บริการทั่วไป
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.
เขต………น.2 (กฟจ.อุตรดิตถ์)……………โทร…….055-409793……………….
2. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)
งาน/โครงงาน | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ปัญหาอุปสรรค
|  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | ไตรมาส 1
2.1 สามารถจ่ายไฟฟ้าคืนได้ร้อยละ 90 หลังจาก | ไม่น้อยกว่า 90% | …100…% | …100…% | …100…% | …100…%
ระบบไฟฟ้าขัดข้อง นับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง
ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน
- สามารถจ่ายไฟคืนภายใน 4 ช.ม. (ครั้ง) |  | 42 | 35 | 38 | 115
- จ่ายไฟคืนเกินกว่า 4 ช.ม. (ครั้ง) |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนในเรื่องแรงดันไฟฟ้า | ไม่น้อยกว่า 95% | …100…% | …100…% | …100…% | …100…%
ได้ร้อยละ 95 ภายใน 4 เดือน(ร้องเรียนเป็น
ลายลักษณ์อักษร)
- สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า | [5 empty] | ไม่มีปัญหาอุปสรรค
ภายใน 4 เดือน (เรื่อง) |  | 0 | 0 | 1 | 0
- แก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า
เกินกว่า 4 เดือน (เรื่อง) |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 การอ่านหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง
2.3.1 ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตชนบทอ่านหน่วยทุกเดือน | ไม่น้อยกว่า 98% | …100…% | …100…% | …100…% | …100…%
ทุกราย
- อ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริงทุกเดือน (ราย) |  | 51757 | 51859 | 51905 | 155521
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตชนบททั้งหมด (ราย) |  | 51757 | 51859 | 51905 | 155521
2.3.2 ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเมืองอ่านหน่วย ทุกเดือน ทุกราย | 100% | …100…% | …100…% | …100…% | …100…%
- อ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริงทุกเดือน (ราย) |  | 60051 | 60127 | 60149 | 180327
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าเขตเมืองทั้งหมด (ราย) |  | 60051 | 60127 | 60149 | 180327 | ไม่มีปัญหาอุปสรรค
2.4 จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน | ไม่น้อยกว่า 95% | …100…% | …100…% | …100…% | …100…%
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
- จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) |  | 111808 | 111986 | 112054 | 335848
- จำนวนใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าทั้งหมด (ราย) |  | 111808 | 111986 | 112054 | 335848
2.5 ตอบข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้า หลังจากได้ | 100% | …100…% | …100…% | …100…% | …100…%
รับคำร้อง ภายใน 30 วันทำการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100
- สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้า
ภายใน 30 วันทำการ (เรื่อง) |  | 0 | 0 | 1 | 1
- ตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้า
เกินกว่า 30 วันทำการ (เรื่อง) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ไม่มีปัญหาอุปสรรค
2.6 ตอบข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้าทางโทรศัพท์ | ไม่น้อยกว่า 90% | …90…% | …90…% | …90…% | …90…%
(Call Center) ภายใน 10 นาที
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้า
ภายใน 10 นาที |  | 0 | 0 | 0 | 0
- ตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้า
เกินกว่า 10 นาที |  | 0 | 0 | 0 | 0

## รับประกัน
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.
เขต………น.2 (กฟจ.อุตรดิตถ์)……………โทร…….055-409793……………….
3. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. ( Guaranteed Standards of Performance)3
งาน/โครงงาน | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ปัญหาอุปสรรค
|  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | ไตรมาส 1
3.1 คุณภาพไฟฟ้า
3.1.1 การแจ้งขอดับไฟฟ้าล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติงาน ตาม
แผน (Planned Outage) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง
หม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ 300 kVA ขึ้นไป
ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน
การแจ้งดับไฟ | 100% | …100…% | …100…% | …100…% | …100…% | ไม่มีปัญหาอุปสรรค
- แจ้งขอดับไฟฟ้าล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 วัน (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0
- แจ้งขอดับไฟฟ้าล่วงหน้า น้อยกว่า 3 วัน (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0
การปฏิบัติงาน | 100% | …100…% | …100…% | …100…% | …100…%
- ปฏิบัติงานทันตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0
- ไม่สามารถปฏิบัติงานทันตามระยะเวลา
ที่แจ้งไว้ (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าใน | 100% | …100…% | …100…% | …100…% | …100…%
เขตเทศบาลหรือเขตอุตสาหกรรมที่ติดตั้ง
หม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ 300 kVA ขึ้นไป
ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน
- แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ ภายใน 24 ชม. (ราย) |  | 0 | 3 | 0 | 3 | ไม่มีปัญหาอุปสรรค
- แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ เกิน 24 ชม. (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า
(นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน) กรณีมีระบบ
จำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว
3.2.1 ระบบแรงดันต่ำ (380/230 โวลต์)
3.2.1.1 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน
30 แอมป์ 3 เฟส | [5 empty] | ไม่มีปัญหาอุปสรรค
- เขตเมือง | 100% | …100…% | …100…% | …100…% | …100…%
ภายใน 2 วันทำการ (ราย) |  | 84 | 57 | 56 | 197
เกิน 2 วันทำการ (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0
- นอกเขตเมือง | 100% | …100…% | …100…% | …100…% | …100…%
ภายใน 5 วันทำการ (ราย) |  | 13 | 44 | 54 | 111
เกิน 5 วันทำการ (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดเกินกว่า
30 แอมป์ 3 เฟส
- เขตเมือง | 100% | …100…% | …100…% | …100…% | …100…%
ภายใน 2 วันทำการ (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0
เกิน 2 วันทำการ (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0
- นอกเขตเมือง | 100% | …100…% | …100…% | …100…% | …100…%
ภายใน 5 วันทำการ (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0
เกิน 5 วันทำการ (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ไม่มีปัญหาอุปสรรค
3.2.2 ระบบแรงดันสูง(22/33 เควี)
3.2.2.1 หม้อแปลงขนาดรวมกันไม่เกิน 250 เควีเอ | 100% | …100…% | …100…% | …100…% | …100…%
ภายใน 35 วันทำการ (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0
เกิน 35 วันทำการ (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 หม้อแปลงขนาดรวมกันเกินกว่า 250 เควีเอ | 100% | …100…% | …100…% | …100…% | …100…%
แต่ไม่เกิน 2,000 เควีเอ
ภายใน 55 วันทำการ (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0
เกิน 55 วันทำการ (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 ระยะเวลาตอบสนองที่ผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอหรือ
ร้องเรียน
3.3.1 การโอนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าและหรือการเปลี่ยน | 100% | …100…% | …100…% | …100…% | …100…% | ไม่มีปัญหาอุปสรรค
หลักประกันการใช้ไฟฟ้า
ภายใน 15 วันทำการ (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0
เกิน 15 วันทำการ (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า | 100% | …100…% | …100…% | …100…% | …100…%
ภายใน 3 วันทำการ (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0
เกิน 3 วันทำการ (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 การตรวจสอบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับระดับ | 100% | …100…% | …100…% | …100…% | …100…%
แรงดันไฟฟ้า และไฟฟ้ากระพริบ
- พบผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน 5 วันทำการ (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0
- พบผู้ใช้ไฟฟ้า เกิน 5 วันทำการ (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 การตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการอ่าน | 100% | …100…% | …100…% | …100…% | …100…%
เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า
- ตรวจสอบหรือติดตามผู้ใช้ไฟฟ้า
ภายใน 5 วันทำการ (ราย) |  | 14 | 18 | 28 | 60 | ไม่มีปัญหาอุปสรรค
- ตรวจสอบหรือติดตามผู้ใช้ไฟฟ้า
เกิน 5 วันทำการ (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.5 การจ่ายคืนเงินค่าบริการ (ในกรณีที่ผู้ใช้ไฟยกเลิก | 95% | …95…% | …95…% | …95…% | …95…%
การขอใช้ไฟฟ้า)
- ดำเนินการภายใน 25 วันทำการ |  | 101 | 97 | 115 | 313
- ดำเนินการเกิน 25 วันทำการ |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 ระยะเวลาจ่ายไฟคืนกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า
(นับถัดจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขครบถ้วน)
3.4.1 ผู้ใช้ไฟรายเล็ก
- เขตเมือง | 100% | …100…% | …100…% | …100…% | …100…%
ภายใน 1 วันทำการ (ราย) |  | 135 | 0 | 0 | 135
เกิน 1 วันทำการ (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0
- นอกเขตเมือง | 100% | …100…% | …100…% | …100…% | …100…% | ไม่มีปัญหาอุปสรรค
ภายใน 3 วันทำการ (ราย) |  | 116 | 0 | 0 | 116
เกิน 3 วันทำการ (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ | 100% | …100…% | …100…% | …100…% | …100…%
ภายใน 2 วันทำการ (ราย) |  | 0 | 2 | 0 | 2
เกิน 2 วันทำการ (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 การจ่ายเงินค่าปรับที่จ่ายโดยเช็คหรือเงินสด | 85% | …85…% | …85…% | …85…% | …85…%
ตามที่รับประกันในระยะเวลาที่กำหนด
ภายใน 10 วันทำการ (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ไม่มีปัญหาอุปสรรค
เกิน 10 วันทำการ (ราย) |  | 0 | 0 | 0 | 0